ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "ЗАМЕНА МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВМТ 110 Т1 и Т2  НА ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВГТ 110 НА ПС 110кВ ПЕРЕВОЗ"

Место расположения: Бодайбинский район, поселок Перевоз.

На ПС 110кВ Перевоз для осуществления коммутационных отключений силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 установлены масляные выключатели ВМТ-110 Б-25/1250 У1 № 6574 (МВ-110 Т1) 1991 года выпуска и ВМТ-110 Б-25/1250 У1 № 6618 (МВ-110 Т2) 1991 года выпуска. Выключатели выработали эксплуатационный ресурс, требуют замены. В настоящее время маломасляные выключатели серии ВМТ сняты с производства из-за ненадежной и небезопасной работы: неоднократно были зафиксированы случаи взрыва фарфоровой изоляции маломасляных выключателей при работе в нормальном эксплуатационном режиме. В 2006г было утверждено «Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» где в разделе №2 «Основные направления технической политики ОАО «ФСК ЕЭС» указано, что на подстанциях запрещается применять маломасляные выключатели (серия ВМТ). Рекомендуемые к применению - элегазовые выключатели (серии ВГТ), зарекомендовавшие себя с положительной стороны, не требующие ремонта на протяжении всего срока эксплуатации. Выключатели устанавливаются на существующие металлоконструкции, не требуют дополнительных строительно-монтажных работ.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Перевоз необходимо произвести замену масляных выключателей ВМТ-110 Б-25/1250 У1 на элегазовые выключатели серии ВГТ-110.