ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110 КВ АРТЕМОВСКАЯ С ЗАМЕНОЙ ТРАНСФОРМАТОРА Т2 10 МВА НА 16 МВА"

Оборудование 	Силовой трансформатор OVTN-10000/110

Место расположения: Бодайбинский район, поселок Артемовский, ПС 110 кВ Артемовская

В рамках разработки комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше АО «Витимэнерго на 5-летний период (2018-2022) годов, произведен анализ электрических режимов в нормальной схеме электрической сети 35 кВ и выше Бодайбинского энергорайона в период летних максимальных и минимальных нагрузок, паводка, весеннего и осеннего максимума нагрузок 2018-2022 годов. В результате анализа выявлено превышение длительно допустимой токовой нагрузки Т2 ПС 110/35/6 кВ Артемовская. Максимальная токовая нагрузка Т-2 выявлена в летнем максимальном режиме, превышает длительно допустимую токовую нагрузку и аварийно допустимую токовую нагрузку для летнего режима.

В целях устранения превышения ДДТН Т-2 ПС 110/35/6 кВ Артемовская в нормальной схеме и в послеаварийных режимах рекомендуется реконструкция ПС 110/35/6 кВ Артемовская с заменого трансформатора 10 МВА на трансформатор 16 МВА.

Трансформатор Т2 OVNT-110, произведен в Италии в 1961 году и с 1962г находится в эксплуатации на ПС 110кВ Артемовская. За время работы он выработал эксплуатационный ресурс, учитывая устаревшую конструкцию, а также иностранного производителя, приобретение запасных частей для ремонта невозможно.