## № 1 Паспорт
Приложение N 1 к Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Витимэнерго" (с изменениями, ПП РФ № 971 от 27.09.2016 г.) | [9 empty] | Директор
АО "Витимэнерго"
_____________ А. Р. Машковский
"___" ______________ 2014 год
ПАСПОРТ
ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АО "ВИТИМЭНЕРГО"
на 2014 - 2018 годы
| Основание для разработки программы |  |  | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государтва и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 26.10.2010 г. № 91-СПР "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"
| Почтовый адрес |  |  | 666902, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Подстанция
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |  |  | Махчаев Алексей Русланович, (39561) 74-607, MakhchaevAR@polyus.com
| Даты начала и окончания действия программы |  |  | 2014 год - 2018 год
| Год | Затраты на реализацию программы, тыс. руб. без НДС |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, % | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
[5 empty] | При осуществлении регулируемого вида деятельности |  |  |  | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
|  | всего | в т.ч. капитальные
[5 empty] | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы |  | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы
[5 empty] | т у.т. без учета воды | тыс. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | тыс. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | тыс. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | тыс. руб. без НДС с учетом воды
| 2014 | 15516.62 |  | - | 2080.77 | 30043.54 | 795.8226 | 2545.7082
| 2015 | 20094.31 |  | 87.2528 | 2080.7674 | 29633 | 1486.3757 | 4875.4847
| 2016 | 24488.74 |  | 4.7402 | 2080.77 | 34830.23 | 2914.7953 | 9846.08
| 2017 | 26788.13 |  | 5.7935 | 2080.77 | 38155.25 | 2905.66 | 10340.26
| 2018 | 17888.09 |  | - | 2080.77 | 40535.47 | 2700.35 | 10631.33
| Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А. Р. Махчаев
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)

## № 2 Цел пок
Приложение N 2 к Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Витимэнерго" (с изменениями, ПП № 971 от 27.09.2016 г.)
Утверждаю
И.о. Директора АО "Витимэнерго"
__________________ Хламов Д.В.
"____"_____________ 2017 года.
Целевые и прочие показатели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО Витимэнерго на 2014 - 2018 годы
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт |  | План
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | Целевые показатели
Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности АО "Витимэнерго", приборами учета, из них:
| электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| тепловой энергии | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
| природный газ | % | - | - | - | - | -
| холодной и горячей воды | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
| Потери электрической энергии на единицу передаваемой электрической энергии | % | 14.15 | 14.06 | 13.89 | 13.87 | 13.5
| Снижение объёма потерь электрической энергии при её передаче и распределении | % | - | 0.09 | 0.17 | 0.02 | 0.37
| Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, используемых при оказании услуг по передаче электрической энергии | % | 95 | 96.4 | 97 | 97.5 | 98
| Экономия электрической энергии за счет сокращения потерь | тыс. кВт-ч | 2310.08 | 4314.5883 | 8315.9441 | 8097.4 | 7838.29
|  | тыс. руб. | 2545.7082 | 4875.4847 | 9846.0779 | 10340.26 | 10631.33
2 | Прочие показатели
| Количество аварий и повреждений на сетях | ед. | 28 | 21 | 23 | 23 | 23
| Количество аварий и повреждений на сооружениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Износ сетей | % | 85 | 85 | 84 | 82 | 80
| Износ оборудования | % | 90 | 90 | 90 | 89 | 89

## № 3 Мероприятия
Приложение N 3 к Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Витимэнерго" (с изменениями, ПП РФ № 971 от 27.09.2016 г.)
Перечень мероприятий на 2014 - 2018 годы, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО "Витимэнерго"
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | [6 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [16 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет | Затраты (план), тыс. руб., с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  | Статья затрат | Источник финансирования
[9 empty] | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год
[11 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, тыс. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, тыс. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, тыс. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, тыс. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, тыс. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, тыс. руб.
|  | ед. измерения | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | [21 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии в электрических сетях АО "Витимэнерго"
1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей
1.1. | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Артёмовская" левая цепь - замена провода, реконструкция 10 км ВЛ-110 кВ от ПП№2 до ПС 110/35/6 кВ "Артёмовская" | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 2150 | [6 empty] | 2150 | 740.675 | 2545.6 | [6 empty] | 2 | 0.28749 | 305.4063 |  |  |  | 4666.23 |  |  | Амортизация | Тарифный источник
1.2. | ВЛ-110 кВ "Кропоткинская - Перевоз" - замена провода АС-70 на АС-120 в пролетах от ПС 110/35/6 кВ "Кропоткинская" до опоры №33 (ПП Невский). Замена фарфоровой изоляции на стеклянную по всей длине линии. | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 179.5421 |  |  |  | 179.5421 | 61.8523 | 202.8826 | [9 empty] | 10 | 0.092589 | 41.5161 |  |  | 1986.23
1.3. | ВЛ-35 кВ "Вачинская - Кропоткинская" замена провода АС-35 на АС-70 | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 50.3911 |  |  |  | 50.3911 | 17.3597 | 56.9419 | [9 empty] | 5 | 14.79% | 24.4503 |  |  | 245.06
1.4. | ВЛ-35 кВ "Андреевская - Тахтыга" в части пролетов замена провода АС-50, АС-70 на АС-95 | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 374.9362 | [9 empty] | 374.9362 | 129.1655 | 476.169 |  |  |  | 5 | 5.562% | 343.8812 |  |  |  |  | 2797.5
1.5. | ВЛ-35 кВ "Бодайбинская - Кяхтинская" отпайка на ПС 35/6 кВ "Бодайбокан" замена провода АС-50 на АС-95 | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 552.2249 | [9 empty] | 552.2249 | 190.2415 | 701.3256 |  |  |  | 4 | 13.56% | 608.2985 |  |  |  |  | 2797.5
1.6. | ВЛ-35 кВ " Кропоткинская - Сухой Лог-2" замена провода М-35 на АС-70 | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 66.59 | [6 empty] | 0.666 | 0.22944 | 0.78854 | 65.924 | 22.7108 | 83.7235 |  |  |  | 18 | 0.6348% | 154.3992 |  |  |  | 294.07 | 2156.54
2. | Замена измерительных трансформаторов тока на трансформаторы с классом точности 0,5
2.1 | ПС 110/35/6 кВ "Бодайбинская" - установка измерительных трансформаторов тока с классом точности не ниже 0,5 на крайних фазах по отходящим линиям 35 кВ (три линии) | % | 100 |  | 70 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 0 | [15 empty] | Х | Х | Х |  |  | 1050 | 450 |  |  | Амортизация | Тарифный источник
2.2 | ПС 110/35/6 кВ "Артёмовская" - установка измерительных трансформаторов тока с классом точности не ниже 0,5 на крайних фазах по отходящим линиям 35 кВ (три линии) | % | 100 |  | 40 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 0 | [15 empty] | Х | Х | Х |  |  | 600 | 450 | 450
2.3 | ПС 110/35/6 кВ "Артёмовская" ячейка напряжения 35 кВ - замена существующих трансформаторов напряжения ЗНОМ-35 на ЗНОЛ-35 | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 0 | [15 empty] | Х | Х | Х |  |  | 750
2.4 | ПС 110/35/6 кВ "Вачинская" - установка измерительных трансформаторов тока с классом точности не ниже 0,5 на крайних фазах по отходящим линиям 35 кВ (три линии) | % | 100 |  | 40 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 0 | [15 empty] | Х | Х | Х |  |  | 500 | 550 |  | 450
2.5 | ПС 110/35/6 кВ "Кропоткинская" - установка измерительных трансформаторов тока с классом точности не ниже 0,5 на крайних фазах по отходящим линиям 35 кВ (4 линии) | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 0 | [15 empty] | Х | Х | Х |  |  |  |  | 1000 | 1000
3. | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов
3.1. | Линия 6 кВ №1 - замена провода АС-70 3000м на СИП-120мм | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 220.5 | [9 empty] | 220.5 | 75.9622 | 280.035 |  |  |  | 5 | 21.04% | 241.8647 |  |  |  |  | 1191.74 |  | Амортизация | Тарифный источник
3.2. | Линия 6 кВ №2 - замена провода АС-95 2000м на СИП-120мм | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 248.6 | [6 empty] | 248.6 | 85.6427 | 294.3424 | [6 empty] | 3 | 19.62% | 69.8385 |  |  |  | 794.49
3.3. | Линия 6 кВ №3 - замена провода АС-95 2500м на СИП-120мм | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 165 | [6 empty] | 165 | 56.8425 | 195.36 | [6 empty] | 6 | 14.77% | 124.8217 |  |  |  | 993.11
3.4. | Линия 6 кВ №6 - замена провода АС-95 2000м на СИП-120 | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 195 | [9 empty] | 195 | 67.1775 | 247.65 |  |  |  | 4 | 32.3% | 223.0258 |  |  |  |  | 794.49
3.5. | Линия 6 кВ №7 - замена провода АС-95 3000м на СИП-120мм | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 188.4 | [6 empty] | 188.4 | 64.9038 | 223.0656 | [6 empty] | 6 | 12.35% | 89.3845 |  |  |  | 1191.74
3.6 | Линия 6 кВ №11 - замена провода АС-95 3000м на СИП-120мм | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 298.5 | [9 empty] | 298.5 | 102.8333 | 379.095 |  |  |  | 3 | 9.48% | 7.2692 |  |  |  |  | 1191.74
3.7 | ТП 1-1 - разделение группы Л1 на две с заменой провода на СИП | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 100 |  |  |  | 100 | 34.45 | 113 | [9 empty] | 2 | 222.5% | 66.0264 |  |  | 151.49
3.8 | ТП 1-3 - разделение групп Л2, Л3 с заменой провода на СИП, замена КТПН с 630 кВА на 1000 кВА | % | 100 |  | 63 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 195 |  |  |  | 122.8685 | 42.3282 | 138.8414 | 72.1315 | 24.8493 | 85.4037 | [6 empty] | 6 | 7.489% | 232.6401 |  |  | 781.42 | 456.51
3.9 | ТП 2-2 - замена РУ 0,4 кВ для увеличения отходящих групп, разделение группы Л 3 на 3 отдельных группы с заменой провода на СИП | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 130 |  |  |  | 130 | 44.785 | 146.9 | [9 empty] | 3 | 23.41% | 43.8819 |  |  | 381.27
3.10 | ТП 2-4 - разделение групп Т2 Л2, Т1 Л2 с заменой провода на СИП, замена трансформатора Т2 с 400 кВА на 630 кВА | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 313 | [9 empty] | 313 | 107.8285 | 397.51 |  |  |  | 3 | 11.06% | 23.6776 |  |  |  |  | 1232.17
3.11 | ТП 2-7 - разделение групп Л1, Л2 с заменой провода на СИП и заменой опор | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 254 | [6 empty] | 154.5743 | 53.2508 | 183.016 | 99.4257 | 34.2522 | 126.2706 |  |  |  | 3 | 69.01% | 186.9149 |  |  |  | 362.18 | 223.59
3.12 | ТП 3-2 - группа Л1 замена провода на СИП | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 200 |  |  |  | 200 | 68.9 | 226 | [9 empty] | 2 | 55.68% | 60.0619 |  |  | 381.27
3.13 | ТП 3-4 - разделение группы Л3 на две с заменой провода на СИП | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 100 |  |  |  | 100 | 34.45 | 113 | [9 empty] | 2 | 86.87% | 41.6494 |  |  | 178
3.14 | ТП 3-9 - разделение группы Л1 на две с заменой провода на СИП | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 80 |  |  |  | 80 | 27.56 | 90.4 | [9 empty] | 2 | 58.34% | 24.9609 |  |  | 151.49
3.15 | ТП 3-13 - разделение группы Т1 Л2 на две с заменой провода на СИП | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 100 |  |  |  | 100 | 34.45 | 113 | [9 empty] | 2 | 86.87% | 41.6494 |  |  | 178
3.16 | ТП 6-2 - разделение группы Л1 на две с заменой провода на СИП | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 80 |  |  |  | 80 | 27.56 | 90.4 | [9 empty] | 2 | 185.5% | 49.3379 |  |  | 124.98
3.17 | ТП 6-3 групп Л1 - переключение объектов по ул. Лесная с № 26 по № 39 на ТП 6-4Б с заменой провода на СИП | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 70 |  |  |  | 70 | 24.115 | 79.1 | [9 empty] | 3 | 44.53% | 45.7816 |  |  | 178
3.18 | ТП 7-1А разделение группы Л3 на две, монтаж новой группы СИПом с заменой части ВЛ на СИП | % | 100 |  | 100 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 60 |  |  |  | 60 | 20.67 | 67.8 | [9 empty] | 2 | 42.27% | 14.0839 |  |  | 118.66
3.19 | ТП 7-5 замена двух КТПН 400 кВА и КТПН 630 кВА на одну КТПН 1000 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ гр. Т 1 Л 2, Т 1 Л 3 и Т 2 Л 2 , Т 2 Л 3 с заменами опор | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 250 | [6 empty] | 250 | 86.125 | 296 | [6 empty] | 4 | 27.66% | 211.437 |  |  |  | 927.66
3.20 | ТП 8-17 разделение группы Л2 на две, монтаж новой группы СИПом (6 пролётов) | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 30 | [9 empty] | 30 | 10.335 | 38.1 |  |  |  | 2 | 71.62% | 13.5366 |  |  |  |  | 66.27
3.21 | ТП 11-3 замена КТПН 400 кВА на КТПН 630 кВА для увеличения количества присоединений, разделение групп Л 1 и Л 3 с заменой провода на СИП | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 300 | [6 empty] | 140 | 48.23 | 165.76 | 160 | 55.12 | 203.2 |  |  |  | 4 | 25.02% | 164.0277 |  |  |  | 506.31 | 560
3.22 | ТП 26-2 разделение группы Л1 на три группы | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 5 | [6 empty] | 5 | 1.7225 | 5.92 | [6 empty] | 2 | 205.1% | 3.451 |  |  |  | 8
4 | Реконструкция поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой перегруженных трансформаторов
4.1 | Реконструкция электрических сетей пос. Кропоткин с заменой трансформаторных подстанций | % | 100 |  | 28 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 713.0516 |  |  |  | 202.4948 | 69.7595 | 228.8191 | 76.543 | 26.3691 | 90.6269 | 133.6466 | 46.0413 | 169.7312 | 300.3673 | 103.4765 | 408.4995 | 8 | 9.151% | 40.0625 |  |  | 1500 | 567 | 990 | 2225 | Амортизация | Тарифный источник
4.2 | Реконструкция электрических сетей мкр Бисяга. Перераспределение нагрузки с ТП 8-6, установка в районе МК-125 новой КТПН 250 кВА, переключение группы Л2 с ТП 8-7 на ТП 8-6. | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 323.04 | [12 empty] | 323.04 | 111.2873 | 439.3344 | 6 | 9.429% | 35.2525 | [5 empty] | 2500
4.3 | Зачистка и протяжка контактных и болтовых соединений | % | 100 |  | 25 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 4.181 |  |  |  | 1.0453 | 0.36009 | 1.1811 | 1.0453 | 0.36009 | 1.2376 | 1.0453 | 0.36009 | 1.3275 | 1.0453 | 0.36009 | 1.4215 | Х | Х | Х |  |  | 75 | 75 | 75 | 75
4.4 | Переключение соединений обмоток на высоковольтных трансформаторах | % | 100 |  | 67 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 14.456 |  |  |  | 5.7824 | 1.992 | 6.5341 | 8.6736 | 2.9881 | 10.2695 | [6 empty] | 12 | 1.858% | 28.3068 |  |  | 100 | 150
4.5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | % | 100 |  | 50 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 23.145 |  |  |  | 11.5725 | 3.9867 | 13.0769 | 11.5725 | 3.9867 | 13.7018 | [6 empty] | 5 | 6.82% | 15.0161 |  |  | 60 | 60
4.6 | Оптимизация и разукрупнение городской сети 0,4 кВ | % | 100 |  | 7 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 11.085 |  |  |  | 0.73161 | 0.25204 | 0.82672 | 4.434 | 1.5275 | 5.2499 | 5.9194 | 2.0392 | 7.5176 |  |  |  | Х | Х | Х |  |  | 165 | 1000 | 1335
4.7 | Выравнивание нагрузок фаз | % | 100 | [5 empty] | тыс. кВт*ч | 609.064 | [6 empty] | 609.064 | 209.8225 | 721.1318 | [6 empty] | 2 | 731.1% | 382.0878 |  |  |  | 548
Мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии в электрических сетях АО "Витимэнерго"
5. | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях
5.1. | г. Бодайбо - установка приборов учета электроэнергии на вводах 0,4 кВ и на группах 0,4 кВ в городских ТП – 6/0,4 кВ. 440 точек учета. | % | 100 | 29 | 49 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 0 | [15 empty] | Х | Х | Х |  | 2023.62 | 1381.6 | 1381.6 | 433.62 | 1687.56 | Амортизация | Тарифный источник
5.2. | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии. 261 точка учета. | % | 100 | 100 |  |  |  |  | тыс. кВт*ч | 900 | 900 | 310.05 | 991.8 | [12 empty] | 5 | 15.55% | 454.4965 |  | 4097.7
5.3. | г. Бодайбо - реконструкция электрических сетей ГСК, организация выносного коммерческого учета в стояночных боксах. 1201 точка учета | % | 100 | 20 | 40 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 4039.2 | 269.28 | 92.767 | 296.7466 | 538.56 | 185.5339 | 608.5728 | 807.84 | 278.3009 | 956.4826 | 1077.12 | 371.0678 | 1367.9424 | 1346.4 | 463.8348 | 1831.104 | 9 | 10.11% | 499.9066 |  | 2569.64 | 2569.64 | 2569.64 | 2569.64 | 2569.64
5.4. | г. Бодайбо - реконструкция общего ввода 0,4 кВ в двухквартирных жилых домах, коттеджах. Разделение на индивидуальные подводки с организацией выносного коммерческого учета. 400 точек учета. | % | 100 | 24 | 44 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 5760 | 384 | 132.288 | 423.168 | 768 | 264.576 | 867.84 | 1152 | 396.864 | 1363.968 | 1536 | 529.152 | 1950.72 | 1920 | 661.44 | 2611.2 | 6 | 5.402% | 772.0722 |  | 2186.46 | 1848 | 1848 | 1848 | 1509.54
5.5. | Поселки Бодайбинского района - организация выносного коммерческого учета в одноквартирных домах, коттеджах, объектах приравненных к промышленности. 1728 точек учета. | % | 100 | 20 | 40 |  |  |  | тыс. кВт*ч | 11352 | 756.8 | 260.7176 | 833.9936 | 1513.6 | 521.4352 | 1710.368 | 2270.4 | 782.1528 | 2688.1536 | 3027.2 | 1042.8704 | 3844.544 | 3784 | 1303.588 | 5146.24 | 7 | 5.222% | 2437.7047 |  | 4639.2 | 4639.2 | 4639.2 | 4639.2 | 4639.2
5.6 | Замена светильников освещения на светодиодные согласно ПП РФ от 27 сентября 2016 г. N 971 "О внесении изменений в Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" | % | 100 |  |  |  | 27 | 73 | тыс. кВт*ч | 221.29 | [9 empty] | 57.85 | 19.95 | 65.4 | 163.44 | 56.36 | 193.53 | 5 | 6.82% | 75.1 |  |  |  |  | 436.13 | 1232.15 | Амортизация | Тарифный источник
| Всего | [8 empty] | 30927.197 | 2310.08 | 795.8226 | 2545.7082 | 4314.5883 | 1486.3757 | 4875.4847 | 8315.9441 | 2864.8428 | 9846.0779 | 8148.2921 | 2807.1073 | 10340.2614 | 7838.2925 | 2700.3467 | 10631.3294 |  |  |  |  | 15516.62 | 20094.31 | 24488.74 | 26788.13 | 17888.09
| Первый заместитель директора - главный инженер |  |  |  | Д. В. Хламов
| Должность |  |  |  | (Ф.И.О.)